بازطر‌‌احی جهت بهبود عملکرد انتقال‌حرارت در ‌‌‌‌‌سیستم خنک‌کاری‌‌‌‌ رادیاتورهای ترانسفورماتورهای قدرت

جلال قاسمی1*، شیرزاد صدری2

1- دانشیار، مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه زنجان، زنجان

2- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی دانشگاه زنجان ، زنجان

* زنجان ، صندوق پستی 45371-38791، j.ghasemi@znu.ac.ir

چکیده

بهبود انتقال حرارت در سيستم خنک‌کاری ترانسفورماتورها به دليل وابستگی زياد عملکرد، بازده و طول عمر آن کاهش دمای روغن داخل آن از اهميت بالایی برخوردار است. اين تحقيق بنا به درخواست شرکت ايران‌ترانسفو زنجان به منظور مطالعه و بهبود انتقال حرارت در رادياتورهای ترانسفورماتورهای قدرت صورت گرفته است. بدلیل وجود محدوديتهای ساخت در شرکت مذکور اعمال تغييرات اساسی در ساختار رادياتور امکان‌پذير نمي‌باشد. لذا در این تحقيق با استفاده از نرم‌افزار Ansys-Fluent به بررسی تاثیر هندسه سطح مقطع کانال‌های عبور روغن و شکل پره‌های رادياتور و همچنين تاثیر سرعت جريان هوای خنک‌کننده اکتفا و به اين موارد برای باز طراحی رادياتورها پرداخته شده است. بر اساس مبانی تئوری مکانيک سيالات و انتقال حرارت مبنی تبديل جريان آرام به آشفته و مبانی تئوری لايه مرزی هندسه 2 بجای هندسه موجود(هندسه1)  ارائه گرديد که با دو تکه کردن کانالهای عبور روغن امکان بهبود کلی برای رادياتور حاصل گرديد. نتايج نشان ميدهد ضمن اينکه افت فشار هوای خنک‌کننده در هندسه2 نسبت به هندسه1 به مقدار حدود 30% افزايش مي‌يابد، عدد ناسلت متوسط در شرايط مرزی يکسان برای هندسه2 حدود 16% بيشتر از هندسه 1 قابل دستيابی است.

کلید‌واژگان

رادياتور ترانسفورماتور قدرت، ايران‌ترانسفو، بهبود انتقال حرارت، لايه مرزی حرارتی

Redesign to improve heat transfer performance in cooling system radiators of power transformers

Jalal Ghasemi1*, Shirzad Sadri

1- Department of Mechanical Engineering, Zanjan University, zanjan, Iran.

2- Department of Mechanical Engineering, Zanjan University, zanjan, Iran

* P.O.B. 45371-38791 Zanjan, Iran, j.ghasemi@znu.ac.ir

Abstract

Improvement of heat transfer in transformer cooling system is of great importance due to its high performance, efficiency and life time dependence on reducing oil temperature inside it. This research was carried out at the request of Iran Transfo Zanjan company in order to study and improve heat transfer in radiators of power transformers. Due to the construction constraints in the company, it is not possible to make major changes to the radiator structure. Therefore, in this study, using the Ansys-Fluent software, the effect of cross-section geometry of the oil passage channels and the shape of the radiator blades as well as the effect of cooling air flow velocity were investigated and then redesigned for radiators. Based on the principles of fluid mechanics and heat transfer theory to convert laminar to turbulent and the theory of boundary layer theory Geometry 2 instead of existing geometry (Geometry 1) was presented which was achieved by two pieces of oil passage channels for overall radiator improvement. The results show that while the cooling air pressure drop in Geometry 2 increases by about 30% compared to Geometry 1, the average Nusselt number is about 16% more achievable in Geometry 2 under the same boundary conditions.

Keywords

radiators of power transformers , Iran Transfo, heat transfer enhancement, Boundary layer theory

- 1- مقدمه

ترانسفور‌ماتورها یکی از تجهیزات گران‌قیمت در توزیع برق می‌باشند که عملکرد بهینه و مناسب آنها به عوامل بسیاری وابسته است. روغن در تراسفورماتورهای روغنی علاوه بر یکی از ضروریترین اجزای ترانسفورماتورهاست که از وظایف آن میتوان به عایق‌کاری الکتریکی، کنترل درجه حرارت داخلی ترانس و انتقال‌حرارت ، جلوگیری از خوردگی مواد عایق و قسمتهای فلزی ترانسفورماتور، آب‌بندی و جمعآوری و حمل مواد ناخالصی ناشی از کارکرد به خارج از  محیط سیستم و خاموش کردن جرقه الکتریکی اشاره کرد. روغن تراسفورماتور دو وظیفه اصلی دارد؛ به عنوان عایق الکتریکی بین  سیم‌پیچها  و بدنه عمل می‌نماید و دوم اینکه حرارت ایجاد شده در قسمت‌های برق‌دار ترانسفور‌ماتور را به خارج منتقل می‌کند. افزایش درجه حرارت محیط و افزایش بار ترانسفورماتور موجب گرم شدن سیم‌پیچ و روغن ترانسفورماتور میگردد.  بهمنظور جلوگیری از افزایش غیرمجاز درجه حرارت روغن ترانسفورماتور،  رادیاتور‌ نصب میشود تا روغن در تماس بیشتری با هوا قرار گیرد و خنککاری روغن ترانسفورماتور بهتر انجام گیرد. شکل هندسی، سطح مقطع کانال‌ها و جهت جريان هوای خنک‌کاری از مهمترين پارامترهای مورد نظر محققین برای بهينه‌سازی عملکرد رادياتورها در ترانسفورماتورهای قدرت است. جوریس و دیگران[1] برای بررسی راستای جریان هوا و نصب فن در موقعیتهای مختلف و اثر آن در  بهبود خنک‌کاری ترانسفورماتور تحلیل نرم افزاری انجام دادند و مشاهده گردید درحالتی که فنها مقابل هم نصب شوند بیشترین فشار در مرکز هندسه و بیشترین نشتی جریان هوا ایجاد شده و کمترین خنککاری ایجاد میشود همچنین نصب فن به صورت افقی به دلیل تماس بیشتر جریان هوا با رادیاتور بیشترین خنککاری ایجاد شد. . جانگ کیونگ و همکاران[2] پیش‌بینی افزایش دمای ترانسفورماتور با ترکیب معادلات حرارت و مغناطیس و  میدان جریان با استفاده از روش آنالیز چند-فیزیک، همچنین ایجاد پاسخهای نزدیک به نتایج تجربی و آزمایشگاهی از مزایای این روش است . تالو[3] بررسی و آنالیز کارایی رادیاتورها در ترانسفورماتور قدرت را مورد بررسی قرار داد و نتایج نشان داد که دمای میانگین روغن تا 10.9 درجه کاهش پیدا کرده و  1.9درجه از مقدار اندازه‌گیری شده کمتر است. جورجن کرنبورگ [4]طراحی مجدد هندسه رادیاتور و تحلیل حرارتی ترانسفورماتورهای قدرت براساس مدل متخلخل ، و شبیهسازی عددی  بهوسیله نرم افزار -Ansys Fluent انجام شد. مدل متخلخل زمان محاسباتی را کاهش داده تا بتوان شبیه سازی های بیشتری را انجام داد آنها همچنین مشاهده کردن با نصب فن در پایین رادیاتورها ظرفیت خنککاری فن ها به یکدیگر اضافه میشود. جان پالاس  [5]به منظور جلوگیری از افزایش دمای روغن ، به  بررسی و تحلیل دمای روغن ترانسفورماتور پرداخت که در نتیجه به کاهش  3درجهای دمای روغن در خروجی رادیاتور و صرفهجویی   2000مترمکعب بر روز مصرف آب شد.

اين تحقيق بنا به درخواست شرکت ايران‌ترانسفو زنجان به منظور مطالعه عملکرد رادياتورهای موجود و بهينه‌سازی آن صورت گرفته است. با توجه به اينکه ساختار رادياتورهای مورد استفاده در آن شرکت از زمان تاسيس تاکنون تغيير نکرده و به‌دليل بالا بودن هزينه‌ها، امکان تعويض خط توليد آن جهت اعمال ايده‌های جديد و تغييرات اساسی در آن وجود ندارد. لذا در این تحقيق به بررسی تاثیر هندسه سطح مقطع کانال‌های عبور روغن و شکل پره‌های رادياتور و همچنين تاثیر سرعت جريان هوای خنک‌کننده با حفظ محدوديتهای موجود پرداخته شده است.

- 2- معادلات حاکم

برای بررسي ميدان جريان و توزيع دماي هوای خنک کننده و روغن در فضا محاسباتی مورد نظر، معادلات بقاي جرم، تکانه و انرژي در حالت سه‌بعدی به شکل بقایی بعددار برای جريان آرام و آشفته تراکم‌ناپذير و بدون در نظر گرفتن اثر گرانش به صورت معادلات 1 تا 5 خواهد بود[6].

معادله بقای جرم

| (1) |  |
| --- | --- |

معادله تکانه در جهت x

| (2) |  |
| --- | --- |

معادله تکانه در جهت y

| (3) |  |
| --- | --- |

معادله تکانه در جهتz

| (4) |  |
| --- | --- |

معادله انرژی

| (5) |  |
| --- | --- |

در اين تحقيق از مدل دو معادله‌ای   برای مدلسازی جريان آشفته استفاده گرديده که در معادلات 6 تا 7 اين دو معادله آورده شده است.

معادله K

| (6) |  |
| --- | --- |

معادله

| (7) |  |
| --- | --- |

که در این معادلات

| (8) |  |
| --- | --- |

همچنين ضرايب ثابت در اين معادلات به صورت زير انتخاب شده است.

- 3- نتايج مدل‌سازی

- به منظور بررسی جريان و انتقال حرارت در رادياتور مورد نظر، مدل آن مطابق با ابعاد و اندازه رادياتور واقعی موجود، ايجاد و در شکل 1 نشان داده شده است.

- Fig.1 Model of radiator geometry

- شکل 1 مدل هندسه رادیاتور

- با توجه به اين شکل، روغن گرم شده در ترانسفورماتور وارد تغذيه کننده بالایی شده و از کانالهای تعبيه شده در پره‌ها عبور و با هوای خنک‌کننده که توسط دمنده در بيرون پره‌ها به جريان انداخته مي‌شود، تبادل حرارت انجام داده و دمای آن کاهش مي‌يابد. روغن سرد شده در تغذيه کننده پايين جمع و به داخل ترانسفورماتور جهت خنک‌کاری بوبين‌های آن هدايت مي‌شود.

رادیاتور دارای15  پره روغن میباشد که در هر پره 4 کانال تعبیه شده است.  فاصله پرهها از یکدیگر30  میلیمتر و ارتفاع هر پره 1 متر میباشد. مشخصات دقیق سطح مقطع هر کدام از کانال‌ها در شکل (2)  نشان داده شده است. همچنین ضخامت این کانال ها  2میلیمتر بوده و جنس آن نیز فولادی میباشد.

Fig.2 Channel cross section

شکل  2سطح مقطع کانال

شکل 3 دامنه محاسباتی ايجاد شده در نرم‌افزار Ansys-Fluent برای مدل رادياتور موجود نشان داده شده است.

Fig.3 Computational domain

شکل 3 دامنه محاسباتی برای مدل رادياتور موجود

تولید شبکه در نرم افزار ICEM انجام و نمونه‌ای از آن شکل 4 شبکه‌بندی کل دامنه محاسباتی نشان داده شده است. با در نظر گرفتن محدوديتهای موجود در خط توليد شرکت ایران‌ترانسفو تغييرات ممکن در ساختار رادياتور بر اساس مبانی تئوری مکانيک سيالات و انتقال حرارت مبنی بر ايجاد جريان آشفته و جلوگيری از به هم رسيدن لايه مرزی حرارتی که هر دو اين موارد باعث بهبود کيفيت انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی است، هندسه پيشنهادی که در مطالب آتی هندسه دوم اطلاق خواهد شد، به صورت شکل 5 ارائه گرديده است.

Fig.4 Mesh generation of  geometry

شکل4 شبکه‌بندی کل دامنه محاسباتی

Fig.5 The improvement geometry

شکل 5 هندسه بهبود داده شده

مطابق شکل 5 بجای کانال يک تکه موجود، آن را در ناحيه ميانی با فاصله مشخص به دو ناحيه مساوی تقسيم گرديده است. اين کار باعث آشفته شدن جريان و شروع مجدد لايه مرزی حرارتی در ناحيه بالایی خواد شد. روند مدل‌سازی و شبکه‌بندی هندسه دوم مشابه هندسه اصلی انجام گرديده و جهت حصول اطمينان از نتايج تحليل‌های آتی، فرآيند مستقل بودن نتايج از شبکه برای هر دو هندسه، انجام گرديده است.

در تعيين شرايط مرزی در تحليل‌های آتی، هوا به عنوان جریان خارجی و خنک کننده با دمای 300 کلوین از قسمت پایین پرهها وارد شده و از بالای پرهها خارج میشود.  همچنین روغن بهعنوان جریان داخلی با دمای   420کلوین از هدر بالا وارد رادیاتور شده و از هدر پایین خارج میشود. ارتباط دیواره پرهها با جریان هوا بهصورت Intrface تعریف شده و شرط مرزی کوپل دمایی در نظر گرفته شده است. مسئله برای شش سرعت ورودی مختلف هوا و در دو حالت جریان آرام  و آشفته حل شده است. در انتخاب مدل جریان آرام همواره باید دقت داشت که عدد رینولدز  درتمامی طول میدان حل در محدوده آرام باقی بماند زیرا در غیر این صورت علاوه بر  ایجاد خطا در نتایج ، همگرایی نیز  به سختی حاصل خواهد شد. برای حل جریان آشفته نیزاز مدل ϵ -K  استاندارد استفاده شده که هزینه های محاسباتی پایین و ارائه  نتایج بسیار نزدیک به کارکردهای صنعتی از مزایای این روش میباشد. مسئله در فشار اتمسفر بدون در نظر گرفتن اثرات جاذبه و همچنین شرایط اولیه سرعت در سه راستای مختصات صفر در نظر گرفته شده و مسئله بر فشار مبنا و در حالت پایا تحلیل شده و همچنین الگوریتم سیمپل برای کوپل کردن ترم های سرعت و فشار مورد استفاده قرار گرفت. مقادير باقیمانده‌ها برای معادله پیوستگی، مومنتوم، انرژی و معادلات آشفتگی به ترتيب پنج، شش، هفت و شش  رقم اعشار تعيين گرديده است. لازم به ذکر است که در بررسی نتايج تحليل‌های آتی عدد رینولدز به‌صورت رابطه (9) تعريف شده است.

| (9) | Re=ρvLμ |
| --- | --- |

که در اين معادله L به صورت معادله(10) :

| (10) | L=4AcP |
| --- | --- |

بوده که:

| (11) | Ac= w×lc |
| --- | --- |

که در اين معادله، Ac مساحت سطح مقطع، P محیط دور سطح خیس شده، w عرض مجرای عمودی میباشد. شکل 6 درستی نحوه اعمال شرايط مرزی مورد نظر را در هندسه اول نشان مي‌دهد.

(الف)

(ب)

Fig.6 Boundary Conditions in geometry 1,

a) Upper part b) Lower Part

شکل 6 اعمال شرايط مرزی در هندسه 1، الف) ناحيه فوقانی، ب) ناحيه تحتانی

شکل 7 توزیع فشار هوای اطراف کانالها را در هندسه 1 و 2 نشان مي‌دهد. مطابق اين شکل، بیشترین فشار استاتیکی در ورودی دامنه حل و کمترین فشار استاتیکی در خروجی دامنه حل ایجاد شده است.

(الف)

Fig.7 Contours Of  Static Pressure

a) Geometry 1, b)Geometry 2.

شکل 7 کانتور فشار استاتیک، الف) هندسه 1، ب) هندسه 2

با توجه به بررسی کمی توزيع فشار در نرم‌افزار، در هندسه 2، افت فشاری معادل 63 پاسکال از ورودی تا خروجی اتفاق ميافتد که در مقايسه با 40 پاسکال هندسه 1 افزايش افت فشار را به همراه دارد. همچنين شکل8  نمونه‌ای از توزیع دما در صفحه کمکی مشابه برای هندسه 1 و 2را برای هوای اطراف کانالها نشان مي‌دهد. با توجه به مقادير کمی محاسبه شده در نرم‌افزار، در صفحات کمکی مشابه در فاصله 70 سانتيمتری از ورودی، مقدار دمای متوسط هوا در هندسه 1 از 346  کلوين به مقدار 378 کلوين در هندسه 2 افزايش يافته که نشان از بهبود انتقال حرارت در هندسه دوم دارد.

شکل 9 تغييرات عدد ناسلت متوسط را بر حسب عدد رينولدز را برای هندسه 1 در مقايسه با  هندسه 2 نشان مي‌دهد. نتایج شکل 7 نشان میدهد که با افزایش رینولدز، ناسلت میانگین نیز برای هر دو هندسه در سطوح کانالها آنها افزایش یافته است. همچنین با دوتکه کردن کانالها در هندسه 2، به دلیل تاخیر درشروع لایه مرزی در ابتدای قسمت دوم میزان ناسلت میانگین نسبت به هندسه اول افزایش یافته است.

در جدول1  جزئيات بيشتری از نتايج حل برای هندسه 1 و 2 آورده شده است. با افزایش سرعت ورودی هوا  ناسلت میانگین از 70 تا 852 درهندسه 1  و از 72 تا 994  درهندسه 2 افزایش یافته است. نتايج اين جدول نشان ميدهد که حداکثر 16.6%  ناسلت متوسط در هندسه 2 نسبت به هندسه 1 افزايش دارد.

(الف)

(ب)

Fig.8 Temperature Contour in axillary plane, a) G Of Temperature (K)

شکل 8 کانتور دما

Fig.9 Variation of mean Nusselt versus Reynolds number

شکل 9 تغييرات عدد ناسلت متوسط بر حسب رینولدز

| جدول 1 درصد بهبود انتقال حرارت در هندسه 2 نسبت به هندسه 1 Table 1 Percentage of heat transfer improvement in geometry2 relative geometry1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| بهبود انتقال حرارت[%] | ناسلت میانگین (هندسه 2) | ناسلت میانگین (هندسه 1) | سرعت هوای ورودی(m/s) |
| 2% | 72 | 70 | 0.1 |
| 10% | 100 | 91 | 0.2 |
| 2.96% | 139 | 135 | 0.5 |
| 31.65% | 287 | 218 | 1 |
| 4% | 518 | 498 | 3 |
| 16.6% | 994 | 852 | 6 |

- 4- نتیجهگیری و جمع‌بندی

از آنجاييکه روغن در ترانسفورماتورهای قدرت علاوه بر خاصیت عايق الکتريکی به عنوان سيال خنک‌کننده داخلی نيز محسوب ميشود، بهبود انتقال حرارت در سيستم خنک‌کاری ترانسفورماتورها به دليل وابستگی زياد عملکرد، بازده و طول عمر آن کاهش دمای روغن داخل آن از اهميت بالایی برخوردار است. در اغلب ترانسفورماتورهای قدرت از رادياتور به عنوان مبدل حرارتی برای خارج کردن حرارت توليدی داخل ترانسفورماتور استفاده شده و هوا به عنوان سيال خنک‌کننده خارجی که به سهولت قابل دسترسی است استفاده ميشود. اين تحقيق بنا به درخواست شرکت ايران‌ترانسفو زنجان به منظور مطالعه و بهبود انتقال حرارت در رادياتورهای ترانسفورماتورهای قدرت صورت گرفته است. بدلیل وجود محدوديتهای ساخت در شرکت مذکور اعمال تغييرات اساسی در ساختار رادياتور امکان‌پذير نمي‌باشد. لذا در این تحقيق با استفاده از نرم‌افزار Ansys-Fluent به بررسی تاثیر هندسه سطح مقطع کانال‌های عبور روغن و شکل پره‌های رادياتور و همچنين تاثیر سرعت جريان هوای خنک‌کننده اکتفا و به اين موارد برای باز طراحی رادياتورها پرداخته شده است. بر اساس مبانی تئوری مکانيک سيالات و انتقال حرارت مبنی تبديل جريان آرام به آشفته و مبانی تئوری لايه مرزی هندسه 2 بجای هندسه موجود(هندسه1)  ارائه گرديد که با دو تکه کردن کانالهای عبور روغن امکان بهبود کلی برای رادياتور حاصل گرديد. نتايج نشان ميدهد ضمن اينکه افت فشار هوای خنک‌کننده در هندسه2 نسبت به هندسه1 به مقدار حدود 30% افزايش مي‌يابد، عدد ناسلت متوسط در شرايط مرزی يکسان برای هندسه2 حدود 16% بيشتر از هندسه 1 قابل دستيابی است.

- 5- فهرست علايم

| علائم |  |
| --- | --- |
|  | ضريب انتقال حرارت رسانشی نسبی() |
|  | انرژی جنبشی آشفتگی |
|  | فشار |
|  | عدد پرانتل آشفتگی |
|  | عدد رايلی |
|  | زمان |
|  | دما |
|  | دمای محيط |
|  | موءلفه افقی سرعت در راستای محور |
|  | موءلفه عمودی سرعت در راستای محور |
|  | موءلفه افقی سرعت در راستای |
|  | پخشندگی حرارتی مولکولی |
|  | پخشندگی حرارتی مولکولی نسبی() |
|  | پخشندگی حرارتی آشفتگی |
|  | پخشندگی حرارتی آشفتگی نسبی() |
|  | چگالی |
|  | ضريب انبساط حجمی |
|  | اضمحلال انرژی جنبشی آشفتگی |
|  | لزجت سينماتيکی |
|  | لزجت سينماتيکی نسبی() |
|  | لزجت گردابی آشفتگی |

- 6- مراجع

[1]  H. M. Ahn,  K. K. Joong,  D. S. Ki, and C. H. Sung, Multi-physics analysis for temperature rise prediction of power transformer, Journal of Electrical Engineering and Technology , Vol. 9, pp. 114-120, 2014.

[2] S. Ţălu, S. Sebastian, Multifractal characterization of unworn hydrogel contact lens surfaces,  Polymer Engineering & Science, Vol. 54 , pp. 1066-1080, 2014.

[3] S. Ţălu, Characterization of surface roughness of unworn hydrogel contact lenses at a nanometric scale using methods of modern metrology, Polymer Engineering & Science, Vol. 53 , No. 10, pp. 2141-2150, 2013.

[4] A. Gustafsson , J. Marc, G. Hossein, Tobias,  Q. Markus Saltzer, A. Farkas, F. Axelsson, and V. Mondiet, Qualification of an extruded HVDC cable system at 515  kV, In JiCable, Vol. 15, 2015 .

[5] F. B. Rebei Bel, K. Jurjen ranenborg, L. Tor aneryd, O. Carl Olof, S. Bertil, G. Andreas, and L. Lundin, Thermal modeling of power transformer radiators using a porous medium based CFD approach, In Second International Conference on Computational Methods for Thermal Problems, Dalian, China, 2011 .

[6] A. Gustafsson, Andreas, J. Yuhe, K.  Jurjen, L. Tor, and S. Bertil, Transformer winding oil flow rate & hot spot temperature: a straightforward relationship,  In Proceedings of the 21 st Conference of the Electric Power Supply Industry. Bangkok, Thailand.2016.

Multi-Physics

Porous