مقایسه عملکرد رادیاتورهای قرنیزی و پنلی با معیار ضریب آسایش حرارتی

محمد عرفان درکی1، علی میرمحمدی2*

1- دانشجو، مکانیک سیالات ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2- استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران

* تهران، صندوق پستی 1678815811، a.mirmohammadi@sru.ac.ir

چکیده

در این مقاله عملکرد رادیاتورهای قرنیزی و پنلی با محاسبه ضریب آسایش حرارتی تحقیق ‌شد. فضای داخلی یک اتاق با ابعاد مشخص با کمک نرم افزار دیزاین بیلدر مدل شد. استقلال از شبکه محاسباتی اتاقک با بررسی سه اندازه شبکه‌بندی مختلف و کنترل کردن دمای مرکز اتاق به اثبات رسید. صحت‌سنجی با داده‌های اندازه‌گیری شده تجربی و با کمک سایر داده‌های عددی موجود در سناریوهای مرتبط انجام شد. پارامترهای سرعت و دما در اتاق در دو حالت گرمایش با رادیاتور پنلی و قرنیزی محاسبه گردید. مشاهده شد که در هنگام استفاده از رادیاتورهای قرنیزی توزیع دما و سرعت یکنواختتر است در حالی که در رادیاتور پنلی اتاق گرمتر است. همچنین با محاسبه شاخصهای آسایش حرارتی مشخص شد که در استفاده از رادیاتور پنلی محیطی مطلوب‌تر و در استفاده از رادیاتور قرنیزی محیطی یکنواختتری از لحاظ آسایش حرارتی به وجود میآید.

کلید‌واژگان

رادیاتور، پنلی، قرنیزی، عملکرد، آسایش حرارتی.

Investigating and comparing the performance of Baseboard and Panel radiators by calculating the thermal comfort coefficient

Mohammad Erfan Doraki1, Ali Mirmohammadi2*

1- Department of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

2- Department of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training UniversityTehran, Iran

*P.O.B. 1678815811 Tehran, Iran,Kingxperia33@gmail.com

Abstract

In this study, to evaluate the performance of Baseboard and Panel radiators with thermal comfort coefficient, A room with specific dimensions was modeled with DesignBuilder, then calculated the speed and temperature parameters in different parts of the room in two modes of using Panel and Baseboard radiators and it turned out that use of Baseboard radiators has a more uniform temperature and speed distribution, but in a Panel radiator, the room is warmer. Then, by calculating the thermal comfort indices, It was shown that using a Panel radiator is a more favorable environment and using a Baseboard radiator is a more uniform environment in terms of thermal comfort.

Keywords

Radiator, baseboard, optimal, performance, comfort, coefficient, heat

مقدمه

آسایش حرارتی توسط هنسن به عنوان "حالتی که در آن هیچ انگیزه محرکی برای اصلاح محیط از طریق رفتار وجود ندارد [1]" تعریف شده است. در اشری "آن شرایط ذهنی که بیانگر رضایت از محیط گرمایی است، با ارزیابی ذهنی ارزیابی می‌شود [2]" به عنوان تعریف آسایش حرارتی آمده است.

احساسات گرمایی در میان افراد حتی در فضای داخل یک محیط نیز می‌تواند متفاوت باشد. اگر چه دما در حسگرهای اندازهگیری بدون توجه به موقیعت‌های جغرافیایی یکسان دیده می‌شود اما حس این شرایط برای افراد صادق نیست [3].

آسایش حرارتی عامل مهمی است که بر کیفیت کار و آسایش زندگی تاثیر می‌گذارد. ضریب آسایش حرارتی مرزهایی را برای مهندسین تعیین می‌کند تا بتوانند تخمین بزنند که یک ساختمان تا چه اندازه گرم و سرد شود، بهتر است [4]. همچنین ضریب آسایش حرارتی معیار مناسبی برای مقایسه کارایی وسایل گرمایشی و سرمایشی در یک ساختمان است.

در حال حاضر دو روش مختلف برای تعریف آسایش حرارتی ارائه شده است که هر یک معایب و مزایای خاص خود را دارند: "رویکرد منطقی یا تعادل گرمایی و رویکرد انطباقی [5]". رویکرد تعادل گرمایی یا منطقی با بررسی اطلاعات دمایی فضای ساختمان و رویکرد انطباقی با اطلاعات میدانی جمع‌آوری شده از افراد حاضر در ساختمان عمل می‌کند [6].

در تحلیل‌های عددی بیشتر از رویکرد منطقی استفاده می‌کنند که خود بر پایهی آزمایش‌های فنگر استوار است که در آن از مدل تبادل حرارت در حالت پایا برای گزارش ضریب آسایش حرارتی استفاده می‌شود [7]. در این حالت فرض می‌شود که ساکنین ساختمان لباسهای استاندارد پوشیده‌اند و فعالیت‌های استانداری نیز دارند. سپس با استفاده از مقیاس هفت قسمتی احساس حرارتی استاندارد اشری نتیجهی گزارش ضریب آسایش حرارتی را به صورت خیلی گرم (+3) به خیلی سرد (-3) و حالت طبیعی (0) گزارش میدهند [8].

در حال حاضر معادلات توسعه یافته برای آسایش حرارتی آن را به عنوان عدم تعادل بین جریان حرارتی منتشر شده از بدن و جریان حرارتی مورد نیاز برای راحتی مطلوب برای یک فعالیت معین توصیف می‌کنند که به عنوان ضریب میانگین رأی درصد رضایت افراد شناخته می‌شوند که این نسبت در پیشبینی درصد افراد ناراضی  نمود پیدا کرده است[10]. تاکنون مدل درصد رضایت به درصد نارضایتی افراد (شکل 1) سهم مهمی در نظریه آسایش حرارتی داشته و برای ارزیابی و طراحی زمینه آسایش حرارتی استفاده‌های گوناگونی از آن صورت گرفته است [9].

Fig. 1 PMV-PPD model

شكل 1  مدل درصد رضایت به درصد نارضایتی افراد  [10]

تاکنون بررسی‌های زیادی در زمینه تحلیل عددی ضریب آسایش حرارتی فضای داخلی برای وسایل گرمایشی به خصوص رادیاتورها و آسایش حرارتی اتاق مسکونی انجام گرفته است. به عنوان مثال پارامترهای راحتی افراد در یک فضای گرم شده با دو رادیاتور به عنوان منبع گرما با طراحی مجازی آدمک نشسته در اتاق بررسی شده است و نتیجه گرفته‌اند که عایقکاری مناسب پنجره‌ها و دیوارها باعث پایداری حالت آسایش در داخل می‌شود [11].

در تحقیقاتی اثر ضخامت دیوارها و همچنین استفاده از کنترل کننده‌های ترموالکتریک را بررسی کرده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که در دیوار با ضخامت کمتر از 20 سانتی‌متر دمای آسایش 6/4 درجه سانتیگراد کمتر از دیوار ضخیم‌تر است [12]. همچنین استفاده از کنترل کننده ترموالکتریک باعث کاهش دامنه نوسانات دمایی و پایداری بیشتر دمای آسایش می‌شود [13].

موضوع دبی آب عبوری از رادیاتور و استفاده از جریان پالسی به جای جریان پایدار نیز بررسی شده و نتیجه گرفت‌اند که با استفاده از جریان پالسی 25 درصد حرارت خروجی افزایش مییابد و در مصرف برق نیز صرفه‌جویی می‌شود [14].

راهکارهای زیادی برای افزایش انتقال حرارت وجود دارد. از جمله افزودن پره، استفاده از نانوذرات، دستگاه‌های اختلاط مکانیکی و میدان‌های مغناطیسی [15, 16]. یکی از راهکارهای افزایش انتقال حرارت افزایش سطح میباشد [17]. لذا برای رادیاتورها با توجه به تاثیر سطح در انتقال حرارت مدل‌های مختلفی ارائه گردیده است از جمله رادیاتورهای قرنیزی، پنلی و رادیاتورهای پرهای [18].

در این مقاله ضریب آسایش حرارتی در گرمایش فضا با استفاده از رادیاتورهای قرنیزی و پنلی با  دو معیار درصد رضایت و درصد نارضایتی که معیار مناسبی برای ارزیابی کارایی هر سیستم توزیع کننده گرمایش ذکر شده است، مقایسه می‌شود.

- 2- معادلات حاکم

2-1- معادلات حاکم بر جریان سیال و انرژی

در این پژوهش از برنامه دیزاینبیلدر برای تحلیل جریان هوا و انتقال حرارت استفاده شده است. معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی و مدل توربولانسی ار ان جی کی- اپسیلون برای حل استفاده شده است. برای شبکه‌بندی مدل مسئله از شبکه‌ باساختار با ضریب نسبت 1.9 استفاده شده است. معمولا شبیه‌سازی جریان پایدار، سطح شبکه‌خاصی از بی‌ثباتی عددی را از نظر الگوهای جریان نوسانی در طول همگرایی نشان می‌دهد [19]. برای کاهش دادن این اثر برای سه بار متوالی در سه پروسه کامل، دما و فشار در نقاط مختلفی تحت نظارت قرار گرفت.

2-2- معادلات حاکم بر آسایش حرارتی

شاخص‌های حرارتی با استفاده از معادلات آسایش فنگر ارزیابی می‌شوند [22]. میانگین رای درصد رضایت افراد  و میانگین درصد نارضایتی نمایانگر تعادل حرارتی کل بدن انسان هستند. پارامتر میانگین رای درصد رضایت شاخصی است که نمایانگر رای درصد رضایت مجموعه بزرگی از افراد در یک محیط است که به مقیاس هفت قسمتی حرارتی ثابت است به عنوان مثال -3<PMV<3  (جدول 1).

پارامتر PPD درصد نارضایتی شاخصی است که نمایانگر درصد افراد ناراضی از نظر حرارتی در میان گروه بزرگی از افراد است. ضریب آسایش حرارتی توصیه شده درشاخص -0.5<PMV<0.5 و شاخص PPD<10% است [23]. مقادیر این شاخص‌ها  را می‌توان با معادلات زیر محاسبه کرد [7, 22].

PMV=0.03e-0.036M+0.028{(M-W)

-3.05×10-3×[5733-6.99M-W-pa]

-0.42×M-W-58.15(1)

-1.7×10-5M5867-pa-0.0014M(34-ta)

-3.96×10-8fcl×[tcl+2734-(tr+2734]

-fclhctcl-ta}

که در آن

tcl=(35.7-0.028M-W

-ccl{3.96×108fcl×tr+2734(2)

+fclhc(tcl-ta)})

-3.96×10-8fcl×[tcl+2734-(tr+2734]

-fclhctcl-ta}

hc=2.38tcl-ta0.25 12.2var (3)

or2.38tcl-ta0.25>12.1var2.38tcl-ta0.25<12.1var

fcl=1.00+1.290Icl1.05+0.645Icl(4)

orICl≤0.078(m2.℃W)Icl>0.078(m2.℃W)

شاخص درصد نارضایتی نیز به صورت رابطه (5) محاسبه می‌شود.

PPD=100-95×e-(0.03353×PMV4+0.2179×PMV2)(5)

که در این بررسی ضریب متابولیک  برابر 0.9 (Wm2)،  مقاومت حرارتی لباس برابر 0.155 (m2.℃W) با رطوبت نسبی 50 درصد درنظر گرفته شده است. همچنین دمای هوا برابر 20 درجه سانتیگراد و دبی ورودی هوا 200 لیتر بر ثانیه که از دریچه‌ای با مساحت 0.2 متر مرربع وارد می‌شود درنظر گرفته شده است.

جدول 1 تقسیم بندی شاخص PMV

Table 1 PMV index

| رابطه بین ضریب PMV و احساس حرارتی |  |
| --- | --- |
| احساس حرارتی | PMV |
| داغ | +3 |
| گرم | +2 |
| مقداری گرم | +1 |
| طبیعی | 0 |
| مقداری خنک | -1 |
| خنک | -2 |
| سرد | -3 |

- 3- مدل هندسی اتاق و تنظیمات گرمایش

این مطالعه در حالت انتقال حرارت پایا در اتاقی با ابعاد مشخص در دو حالت یکبار با سیستم گرمایشی رادیاتور پنلی و بار دیگر با رادیاتور قرنیزی انجام شده است.

بررسی‌ها در اتاقی به ابعاد 6.5 متر در 3.5 متر  در 3.5 متر و دارای چهار پنجره و یک دریچه تامین هوای تازه و یک دریچه خروجی انجام شده است که در شکل 3 نمایش داده شده‌اند.

در دیوارهای ساختمان چهار لایه که به ترتیب از بیرون به داخل آجر به ضخامت 0.1 متر و فوم عایق حرارتی به ضخامت 0.11 متر و بلوک بتی به ضخامت 0.1 متر و لایه ایی گچ به ضخامت 0.1 متر به کار رفته است.

Fig. 2 Schematic drawing of room walls

شكل2 طرح شماتیک دیوارهای اتاق

که شکل شماتیک دیوار در شکل 2 و اطلاعات حرارتی دیوار در جدول 2 آورده شده است.

جدول2 مشخصات لایههای دیوارهای خروجی

Table 2 Properties of output wall layers

| لایه | ضریب انتقال حرارت هدایتی (Wm.k) | گرمای ویژه(jkg.k) | لایه | ضریب انتقال حرارت هدایتی (Wm.k) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| آجر | 0.84 | 800 | آجر | 0.84 |
| XPS | 0.0340 | 1400 | XPS | 0.0340 |
| بلوک بتنی | 0.51 | 1000 | بلوک بتنی | 0.51 |
| گچ | 0.4 | 1000 | گچ | 0.4 |

سقف نیز از سه لایه که از بیرون به داخل به ترتیب 0.01 متر آسفالت (قیر) ،0.1 متر پشم شیشه سپس 0.2 متر فاصله هوایی و درنهایت 0.013 متر پلاست برد تشکیل شده است. که مشخصات آن در جدول 3 آمده است.

جدول 3 مشخصات لایههای سقف

Table 3 Properties of roof layers

| لایه | ضریب انتقال حرارت هدایتی (Wm.k) | گرمای ویژه(jkg.k) |
| --- | --- | --- |
| آسفالت (قیر) | 0.7 | 1000 |
| پشم شیشه | 0.04 | 840 |
| پلاستبرد | 0.25 | 896 |

مقاومت حرارتی فاصلهی هوایی نیز برابر 0.18 (m2.kW) میباشد.

برای پنجرهها از پنجرهی دوجدارهایی که در آن شیشه‌ای به ضریب انتقال حرارت هدایتی 0.9 (Wm.k)  و فاصله‌هایی به اندازه 13 میلیمتر که با هوا پر شده است استفاده شده است.

Fig. 3 Schematic of the room under review

شکل 3 طرح شماتیک اتاق بررسی شده

اندازه‌های اتاقک در جدول 4 به این صورت که مختصات گوشه پایین سمت چپ هر کدام از اجرا و مساحت آن نسبت به محور مختصات آمده است. (مبدا مختصات در شکل 3 نمایش داده شده است).

جدول4 اندازههای اتاق

Table 4 Room sizes

|  | X (m) |  | Y (m) |  | Z (m) |  | A(m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| دریچه ورود هوا |  | 1.8 |  | 0 |  | 2.9 |  | 0.2 |  |
| دریچه خروج هوا |  | 3.3 |  | 5.3 |  | 3.5 |  | 0.25 |  |
| پنجره 1 |  | 0.9 |  | 6.5 |  | 0.8 |  | 4.2 |  |
| پنجره 2 |  | 0 |  | 1.12 |  | 0.8 |  | 6.3 |  |
| پنجره 3 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0.8 |  | 4.2 |  |
| پنجره 4 |  | 3.5 |  | 1.12 |  | 0.8 |  | 6.3 |  |

دمای اولیه سطح دیوارها 20 درجه سانتیگراد و دمای اولیه سطح پنجره‌ها 10 درجه سانتیگراد و دمای هوای ورودی که با دبی 200 لیتر بر ثانیه با زاویه 45 درجه به سمت سقف وارد می‌شود، برابر 20 درجه سانتیگراد است (شکل 4) و خروجی هوا نیز هوا را با دبی 20 لیتر بر ثانیه خارج می‌کند.

Fig.4 Air inlet

شكل4 ورودی هوا

در حالت اول برای رادیاتور پنلی دو رادیاتور به ارتفاع 0.7 متر به طول های 2 متر و سه متر به ترتیب در زیر پنجره‌های 3 و 4 قرار گرفتهاند. دما سطح رادیاتورها نیز 75 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است (شکل 5).

Fig.5 Placement of Panel radiators

شكل5 جایگذاری رادیاتور پنلی

در حالت دوم برای رادیاتور قرنیزی از رادیاتوری به ارتفاع 0.2 متر در دور تا دور اتاقک استفاده شده است که دمای سطح این رادیاتور نیز برابر 75 درجه سانتیگراد است.(شکل 6) و نما از بالای دو حالت رادیاتور قرنیزی و پنلی نیز در شکل 7آمده است.

Fig.6 Placement of Baseboard radiators

شكل6 جایگذاری رادیاتور قرنیزی

Fig.7 Placement of (a) Baseboard radiators (b)Panel radiators from top

شكل7 جانمایی (a) ردیاتور قرنیزی  (b) رادیاتور پنلی از نمای بالا

شبکه‌بندی مدل ساختمان نیز به صورت شکل 8 است.

Fig.8 Room meshing

شكل8 شبکه بندی اتاق

- 4- بررسی استقلال از شبکه محاسباتی

شبکه محاسباتی همانطور که در شکل 8 نشان داده شده است. از نوع با ساختار میباشد(شکل 8). برای احراز استقلال از شبکه 5 نوع شبکه بندی با تعداد سلولهای 95760، 354120، 541260، 722130ا، 932150ستفاده شد. و دمای مرکز اتاق در حالت استفاده از رادیاتور پنلی محاسبه گردید(جدول 5). همانطور که مشخص است میانگین دمای اتاق در حالت استفاده از شبکه بندی با تعداد 95760 المان تفاوت مشهودی با شبکه بندی با تعداد سلول 722130 ندارد بنابراین در ادامه شبیهسازی در این پژوهش از شبکه بندی با 95760 المان استفاده شد.

جدول 5 بررسی استقلال از شبکه

Table5 Check mesh independence

| دمای اتاق | تعداد سلول |
| --- | --- |
| 21.4 | 95760 |
| 21.8 | 354120 |
| 21.5 | 541260 |
| 21.3 | 722130 |
| 21.3 | 932150 |

Fig.9 Diagram of meshing independence

شکل9 تمودار استقلال از شبکه

5- صحت‌سنجی حل عددی

به منظور صحت‌سنجی روش عددی استفاده شده در این تحقیق برای رادیاتورهای قرنیزی از نتایج تجربی و عددی مقاله پلاسک و همکاران استفاده گردید [20]. و برای صحت سنجی رادیاتورهای پنلی از مقاله بسوک و همکاران استفاده گردید [21]. که با یکسان گرفتن اتاقکی با ابعاد و شار خروجی استفاده شده در این مقالات وگزارش دمای مرکز اتاق در جدول 6 و سپس با مقایسهی نتایج مقالهی پلاسک با رادیاتورهای قرنیزی در حالت 1 و مقالهی بسوک با رادیاتور پنلی در حالت 2 مشاهده میشود که دمای بدست آمده از روش عددی با نتایج این مقالات تفاوت انچنانی ندارد که این نشان دهنده صحت روش عددی بکار رفته در این تحقیق است.

جدول 6 مقایسه نتایج شبیه سازی با نتایج مقاله پلاسک (1) و بسوک(2)

Table 6 Comparison of simulation results with the results of Plosk (1) and Basok (2)

| دمای اتاق محاسبه شده ℃ | دمای اتاق (مقاله) ℃ |  |
| --- | --- | --- |
| 21.9 | 21.6 | 1 |
| 21.1 | 21.3 | 2 |

- 6- تحلیل نتایج

6-1- توزیع دما در داخل فضا

شکل10 کانتورهای سه‌بعدی توزیع دما و شکل11 کانتور دوبعدی دما در چند مقطع در فضای داخلی اتاق را نشان می‌دهند. در هر دو بررسی برای رادیاتورهای قرنیزی و پنلی رادیاتورها با فرض دما ثابت و دمای سطح 75 درجه سانتیگراد بررسی شدهاند. همانطور که در شکل 10و11 مشاهده می‌شود توزیع دما برای رادیاتورهای قرنیزی یکنواخت‌تر از رادیاتورهای پنلی است. اما میانگین دما در حالت راداتورهای قرنیزی میانگین دما در رادیاتور پنلی کمتر است. و همچنین در ارتفاعات نزدیک به سقف در حالت استفاده از رادیاتور پنلی دما در حدود 23 درجه است درحالیکه در آن ارتفاع هیچ نیازی به این دما وجود ندارد.

Fig.10 3D temperature contour for (a) Baseboard radiator (b) Panel radiator

شكل10  کانتور سه بعدی دما برای (a) رادیاتور قرنیزی (b) رادیاتور پنلی

Fig.11 2D temperature contour for (a) Baseboard radiator (b) Panel radiator

شكل11کانتور دو بعدی دما برای (a) رادیاتور قرنیزی (b) رادیاتور پنلی

6-2- سرعت جریان داخل فضا

در این بررسی هوا با دبی 200 لیتر بر ثانیه از ورودی وارد میشود و از خروجی خارج میگردد و همچنین به علت وجود انتقال حرارت جابجایی جریان در محیط اتاق به گردش در میآید و شکل‌های 12 و 13 سرعت هوا در محیط در دو حالت قرنیزی و پنلی را نشان می‌دهد که در این حالت کانتورهای سه بعدی و کانتور صفحه میانی اتاق در راستای محورهای xz مشاهده می‌شود.در حالت استفاده از رادیاتور قرنیزی جریان هوا در محیط دارای سرعت بیشتر نسبت به حالت استفاده از رادیاتور پنلی است اما در حالت قرنیزی از توزیع سرعت یکنواختتری در ارتفاع های نزدیک به سطح نسبت به رادیاتور پنلی برخوردار است

Fig.12 3D speed contour for (a) Baseboard radiator and (b) Panel radiator

شكل12 کانتور 3 بعدی سرعت برای (a) رادیاتور قرنیزی و (b) رادیاتور پنلی

Fig.13 2D speed contour for (a) Baseboard radiator and (b) Panel radiator

شكل13 کانتور دو بعدی سرعت برای (a) رادیاتور قرنیزی و (b) رادیاتور پنلی

6-3- ضریب آسایش حرارتی داخل فضا

بررسی با معیار میانگین رای درصد رضایت افراد انجام می‌شود. برای این بررسی کانتور میانگین رای درصد رضایت افراد صفحه وسط ساختمان در راستای  XZ در دو حالت رسم شده است. (شکل14 و شکل 15).  سپس کانتور برای کف اتاق مدل شده نیز رسم شده است (شکل 16 ).

همانطور که در شکلهای 14-16 مشخص است شاخص میانگین رای درصد رضایت افراد در مرکز اتاق و حجم اتاق برای رادیاتور پنلی در وضعیت مطلوب‌تری است اما کف اتاق و ارتفاع‌های کمتر در رادیاتور قرنیزی عملکرد به مراتب بهتری دارد.

Fig.14 PMV contour for Panel radiator mode as (a) in place (b)

شكل14  کانتور PMV   برای حالت رادیاتور پنلی به صورت (a) در مکان (b)

Fig.15 PMV contour for Baseboard radiator mode as (a) in place (b)

شكل 15 کانتور PMV برای حالت رادیاتور قرنیزی به صورت (a) درمکان (b)

Fig.16 PMV contour for (a) Baseboard  radiator and (b) Panel radiator on the floor

شكل 16 کانتور PMV برای (a)  رادیاتور قرنیزی و (b) رادیاتور پنلی در کف اتاق

برای بررسی شاخص درصد نارضایتی برای دو حالت رادیاتور قرنیزی و پنلی ابتدا کانتور شاخص درصد نارضایتی برای مقطع وسط اتاق (شکل 17 و شکل 18 ) سپس کانتور کف اتاق (شکل19 ) ارائه شده است.

همانطور که در شکل‌های 17-19 مشخص است در فضای اتاق و مرکز اتاق شاخص درصد نارضایتی برای رادیاتور پنلی وضعیت به مراتب بهتری نسبت به رادیاتور قرنیزی دارد اما در ارتفاعات کمتر مانند کف اتاق رادیاتور قرنیزی از شاخص درصد نارضایتی کمتری بهره میبرد و رادیاتور قرنیزی یکنواختی دمایی بهتری دارد.

Fig.17 PPD contour for Panel radiator mode as (a) in place (b)

شكل 17  کانتور PPD برای حالت رادیاتور پنلی به صورت (a) درمکان (b )

Fig.18 PPD contour for Baseboard radiator mode as (a) in place (b)

شكل 18کانتور PPD برای حالت رادیاتور قرنیزی به صورت (a) درمکان (b )

Fig.19 PPD contour for (a) Baseboard radiator and (b) Panel radiator on the floor

شكل 19  کانتور PPD برای (a)  رادیاتور قرنیزی و (b) رادیاتور پنلی  در کف اتاق

6-4- دمای میانگین داخل فضا

محاسبه میانگین دمای تابشی سطوح (شکل 20) مقدار میانگین شاخص‌های آسایش حرارتی در صفحه‌ای به مختصات y=3.25 (m) را برای دو مدل رادیاتور بررسی شده است. و سپس در جدول 7 به صورت کمی شاخص های حرارتی در دوحالت باهم مقایسه گردیدهاند.

Fig.20 Cantor of mean radiant temperature from the surface to (a)  Baseboard radiators (b) Panel radiator

شكل 20 کانتور میانگین دمای تابشی از سطح برای (a) رادیاتور قرنیزی (b) رادیاتور پنلی

Fig.21 PPD vs PMV diagram for two Baseboard and Panel radiators

شكل 21 نمودار PPD vs PMV برای دو رادیاتور قرنیزی و پنلی

جدول7مقایسه شاخص حرارتی رادیاتورهای قرنیزی و پنلی

Table7 Comparison of comfort thermal index of Baseboard and Panel radiators

|  | شاخص حرارتی | مدل رادیاتور |
| --- | --- | --- |
| -1.83 | PMV | رادیاتور قرنیزی |
| 69.1 % | PPD (%) |  |
| 1.62- | PMV | رادیاتور پنلی |
| 57.63 % | PPD (%) |  |

7- نتیجه گیری

در این مطالعه عملکرد رادیاتورهای قرنیزی و پنلی بررسی شد و نتایج زیر مشاهده گردید.

1-محاسبه توزیع دما در دو حالت گرمایش به وسیلهی رادیاتور قنیزی و پنلی نشان داد که با استفاده از رادیاتور پنلی اتاق به مراتب گرمتر می‌شود اما در عوض استفاده از رادیاتور قرنیزی باعث یکنواخت‌تر شدن توزیع دما در سطح اتاق می‌گردد و همچنین از گرم شدن ارتفاعات نزدیک به سقف جلوگیری میشود که این امر باعث صرفهجویی در مصرف انرژی نیز میگردد.

2- بررسی سرعت هوای اتاق نشان داد که استفاده از رادیاتور قرنیزی سرعت گردش هوا بیشتر اما در عوض در ارتفاع کم سرعت یکنواختتری را نسبت به استفاده از رادیاتور پنلی به ارمغان میآورد.

3- محاسبه شاخصهای آسایش حرارتی (PPD وPMV ) نشان داد که استفاده از رادیاتور پنلی محیط مطلوب‌تری را برای ساکنین شاهد هستیم. اما در ارتفاعهای نزدیک به سطح این شاخص ها برای حالت رادیاتور قرنیزی وضعیت مطلوبتری را در فضای اتاق گزارش میکنند و در کل استفاده از رادیاتورهای قرنیزی از یکنواختی بیشتری در آسایش حرارتی برخوردار است.

در نهایت میتوان نتیجه گرفت که استفاده از رادیاتورهای پنلی و قرنیزی هر کدام مزایای خاص خود را دارد با استفاده از رادیاتورهای قرنیزی وضعیت یکنواختتر و آرامتر و با استفاده از رادیاتورهای پنلی فضا گرمتر با آسایش حرارتی مطلوبتر خواهد بود.

- 8- فهرست علائم

| M | ضریب متابولیک (Wm2) |
| --- | --- |
| W | کار خارجی (Wm2) |
| pa | فشار بخار اشباع (Pa) |
| fcl | ضریب سطح بدن با لباس به سطح بدن بدون لباس |
| tcl | دمای سطح لباس () |
| tr | میانگین دمای تشعشعی () |
| hc | ضریب انتقال حرارت هدایتی هوا (Wm2.℃) |
| var | سرعت نسبی هوا (ms) ( با مرجعیت بدن انسان) |
| ICl | مقاومت حرارتی لباس‌ها (m2.℃W) |
| g | ثابت گرانش(9.81ms2) |
| h | آنتالپی محسوس(jkg k( |
| u,v,w | بردارهای سرعت در راستای x,y,z |
| S | منبع گرمای حجمیjm3 |

- 9- مراجع

[1] Hensen JLM, On the thermal interaction of building structure and heating and ventilating system: Technische Universiteitt Eindhoven, 1991.

[2] Mora R, Bean R, Thermal comfort: Designing for people, ASHRAE J,2018,60,40-6.

[3] Djongyang N, Tchinda R, Njomo D, Thermal comfort: A review paper, Renewable and Sustainable Energy Reviews,2010,14(9),2626-40.

[4] Taleghani M, Tenpierik M, Kurvers S, van den Dobbelsteen A, A review into thermal comfort in buildings, Renewable and Sustainable Energy Reviews,2013,26,201-15.

[5] Doherty T, Arens EA, Evaluation of the physiological bases of thermal comfort models, ASHRAE transactions,1988,94.

[6] Kwok AG, Rajkovich NB, Addressing climate change in comfort standards, Building and environment,2010,45(1),18-22.

[7] Fanger PO, Thermal comfort. Analysis and applications in environmental engineering, Thermal comfort Analysis and applications in environmental engineering,1970.

[8] Han J, Zhang G, Zhang Q, Zhang J, Liu J, Tian L, et al., Field study on occupants’ thermal comfort and residential thermal environment in a hot-humid climate of China, Building and Environment,2007,42(12),4043-50.

[9] Lin Z, Deng S, A study on the thermal comfort in sleeping environments in the subtropics—developing a thermal comfort model for sleeping environments, Building and environment,2008,43(1),70-81.

[10] Markov D, Practical evaluation of the thermal comfort parameters, Annual International Course: Ventilation and Indoor climate, Avangard, Sofia, 2002, P Stankov (Ed), pp 158 – 170, ISBN 954-9782-27-1,2002.

[11] Sevilgen G, Kilic M, Numerical analysis of air flow, heat transfer, moisture transport and thermal comfort in a room heated by two-panel radiators, Energy and buildings,2011,43(1),137-46.

[12] Ge H, Fazio P, Experimental investigation of cold draft induced by two different types of glazing panels in metal curtain walls, Building and Environment,2004,39(2),115-25.

[13] Moon JW, Lee J-H, Kim S, Application of control logic for optimum indoor thermal environment in buildings with double skin envelope systems, Energy and buildings,2014,85,59-71.

[14] Embaye M, Al-Dadah R, Mahmoud S, Numerical evaluation of indoor thermal comfort and energy saving by operating the heating panel radiator at different flow strategies, Energy and Buildings,2016,121,298-308.

[15] Beck S, Grinsted S, Blakey S, Worden K, A novel design for panel radiators, Applied thermal engineering,2004,24(8-9),1291-300.

[16] Ploskić A, Holmberg S, Low-temperature baseboard heaters with integrated air supply–An analytical and numerical investigation, Building and Environment,2011,46(1),176-86.

[17] Ghassemi M, Kamvar M, Steinberger-Wilckens R. Chapter 5 - Fundamental of heat transfer. In: Ghassemi M, Kamvar M, Steinberger-Wilckens R, editors. Fundamentals of Heat and Fluid Flow in High Temperature Fuel Cells: Academic Press; 2020. p. 101-24.

[18] Muniak DP Radiators in Hydronic Heating Installations. Historical Outline, Types and Structure. 2017. p. 15-47.

[19] Raji A, Hasnaoui M, Bahlaoui A, Numerical study of natural convection dominated heat transfer in a ventilated cavity: Case of forced flow playing simultaneous assisting and opposing roles, International Journal of Heat and Fluid Flow,2008,29(4),1174-81.

[20] A.Plosk, S.Holmberg, performance evaluation of radiant
basebooards(skiriting) for room heating –an analitical an experimental approach, applied thermal engineering,VOL. 62,pp.382-389,2014

[21] Basok, B.I., Davydenko, B.V., Farenuyk, G.G. and Goncharuk, S.M., 2014. Computational modeling of the temperature regime in a room with a two-panel radiator. JEPT, 87(6), pp.1433-1437.

[22] Myhren JA, Holmberg S, Flow patterns and thermal comfort in a room with panel, floor and wall heating, Energy and buildings,2008,40(4),524-36.

[23] ISO E, STANDARD B, Thermal performance of buildings-Heat transfer via the ground-Calculation methods (ISO 13370: 2007),2007.

Henson

ASHRAE

Fanger

PMV (predicted mean vote)

PPD (predicted percentage of dissatisfied)

PMV-PPD method

DesignBuilder

RNG-k-ε

XPS

MRT(°C)